## Folha 1
ICQ015 | Ud | Caldeira para a combustão de pellets.
Caldeira para a combustão de pellets, potência nominal de 4,8 a 16 kW, modelo Pelletstar 10 T-Control "HERZ", base de apoio anti-vibrações, sistema de elevação da temperatura de retorno acima de 55°C, composto por válvula motorizada de 3 vias de 1" de diâmetro e bomba de circulação modelo Yonos Para 25/6, regulador de tiragem de 150 mm de diâmetro, com clapeta anti-explosão, limitador térmico de segurança, regulado a 95°C, base de apoio anti-vibrações.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38cbh012ff |  |  | Ud | Caldeira para a combustão de pellets, potência nominal de 4,8 a 16 kW, modelo Pelletstar 10 T-Control "HERZ", com corpo de aço soldado e ensaiado à pressão, de 1130x590x865 mm, isolamento interior, câmara de combustão com sistema automático de limpeza do queimador através de prateleira basculante, permutador de calor de tubos verticais com mecanismo de limpeza automática, sistema de extracção de fumos com regulação de velocidade, gaveta para recolha de cinzas do módulo de combustão, aproveitamento do calor residual, equipamento de limpeza, controlo da combustão através de sonda Lambda integrada, sistema de comando integrado T-Control com ecrã táctil, para o controlo da combustão e do depósito de A.Q.S. | 1 | 8624 | 8624
mt38cbh099h |  |  | Ud | Base de apoio anti-vibrações, "HERZ", para caldeira. | 1 | 37 | 37
mt38cbh097c |  |  | Ud | Limitador térmico de segurança, regulado a 95°C, "HERZ", formado por válvula e sonda de temperatura. | 1 | 82 | 82
mt38cbh085naa |  |  | Ud | Sistema de elevação da temperatura de retorno acima de 55°C, composto por válvula motorizada de 3 vias de 1" de diâmetro e bomba de circulação modelo Yonos Para 25/6, "HERZ", para evitar condensações e deposições de fuligem no interior da caldeira. | 1 | 572 | 572
mt38cbh096g |  |  | Ud | Regulador de tiragem de 150 mm de diâmetro, com clapeta anti-explosão, "HERZ", para caldeira. | 1 | 320 | 320
mt38cbh105b |  |  | Ud | Montagem do sistema de alimentação por sem-fim flexível, "HERZ", para caldeira para a combustão de pellets modelo Pelletstar T-Control. | 1 | 333 | 333
mt38cbh100j |  |  | Ud | Colocação em funcionamento e formação no manuseamento de caldeira de biomassa Pelletstar T-Control, "HERZ". | 1 | 350 | 350
mo004 |  |  | h | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. | 3 | 17.41 | 52.23
mo103 |  |  | h | Ajudante de instalador de aquecimento. | 3 | 16.42 | 49.26
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 10419.49 | 208.39
Custo de manutenção decenal: 4.782,55€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 10627.88